# 内镜清洗专用纯水处理设备主要技术参数

- 产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

- 工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

- ★产水量：   ≥1000      L/h

- ★产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

- ★系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

- 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

- 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、保证设备正常制水。

- 系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

- ★系统具备化学消毒技术，消毒液采用自吸式方式加入，不得采用从水箱人孔加入的方式，防止每次开盖造成细菌超标风险及添加消毒液时对人体的伤害。

- 主机系统管件采用纯水专用UPVC管道。主机设备采用一体化结构，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

- 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

- 预处理罐及控制阀选用品牌。

- 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- 反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 ）。

- 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的进口优质产品并附有效证明。

- 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有0.22呼吸器，可以滤除气体中0.22um 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，避免细菌及微生物的滋生。

- 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

- 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

- 提供公司简介、近三年来业绩及类似工程用户案例分析、彩页资料等。

- ★生产厂家资质要求：生产厂家具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485等证书等。

- 提供齐全的、准确的与投标设备相符的技术图纸，并提供免费的全套安装服务（例如必须提供“工艺流程系统图”、“水处理设备机房平面布局图”）。

- 数量：1套

- 总预算：80000.00元

- 质保期：≥3年